Aktualizovaná verze technických podmínek ze dne 19. 6. 2026.

Na základě aktuálního vývoje na českém trhu byly provedeny úpravy technických podmínek, které reflektují inovace v oblasti mobilních samonosných a skládacích nádrží na vodu. Tyto změny reagují zejména na nové konstrukční prvky, použité materiály a technologická řešení, jež zvyšují mobilitu, odolnost a efektivitu těchto zařízení při jejich nasazení v praxi.

Technické podmínky
pro mobilní samonosnou nebo skládací nádrž na vodu
s objemem minimálně 10 m3

Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení mobilní samonosné nebo skládací nádrže na vodu s objemem minimálně 10 m3 (dále jen „nádrž“). Nádrž slouží jako komponent v hadicovém vedení při dálkové dopravě vody, a to jako vyrovnávací nádrž pro zabezpečení kontinuálního chodu čerpadel. Nádrž lze také využít jako zdroj hasební vody v případě dlouhodobých požárů. Alternativou je také využití nádrže při lokálním nedostatku vody pro uchování a výdej užitkové vody.

1. Nádrž splňuje tyto parametry
1.1. objem je nejméně 10 000 l,
1.2. je vyrobena z materiálu PES/PVC odolného vůči chemickým a ropným látkám nebo z jiného materiálu stejných nebo lepších kvalitativních a technických vlastností,
1.3. má kruhový půdorys o průměru základny nejméně 4 000 mm a nejvíce
6 000 mm,
1.4. výška boku je nejméně 900 mm a nejvíce 1 500 mm,
1.5. není shora pevně uzavřena,
1.6. má samonosnou, samonosnou nafukovací nebo skládací konstrukci,
1.7. ve spodní části je vybavena nejméně dvěma napouštěcími/vypouštěcími výstupy s možností osazení tlakovou spojkou B75 s víčkem,
1.8. hmotnost je nejvíce 80 kg.

2. Příslušenství
2.1. ochranná podložka pod celé dno nádrže pro zamezení poškození (protržení) dna nádrže,
2.2. nejméně dva kulové ventily s tlakovými spojkami B75,
2.3. veškeré příslušenství nutné pro stavbu a demontáž nádrže,
2.4. součástí příslušenství mohou být prostředky určené k odsátí zbytkové vody z nádrže,
2.5. sada pro provedení operativní opravy nádrže,
2.6. přepravní vak pro nádrž.
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