Síly a prostředky pro výpočet nejsložitější variantu požáru

v Olomouckém kraji

Výpočet sil a technických prostředků jednotek PO pro nejsložitější variantu požáru je součástí posouzení požárního nebezpečí (§ 16 odst. e) bod 4 vyhlášky o požární prevenci), součástí dokumentace zdolávání požárů (§ 34 odst. 3 písm. a) vyhlášky o požární prevenci) a analýzy podle ČSN 73 0873 přílohy B.

Zpracovatel výše uvedené dokumentace může na území Olomouckého kraje použít zjednodušený výpis sil a prostředků jednotek PO v I. stupni požárního poplachu takto:

- Síly a prostředky - 3 x CAS, každá s objemem nádrže 4000 l vody, 240 l pěnidla a počtem hasičů 1 + 3 (jedná se o nepřesnost, záměrně směřovanou ke standardu z důvodu, že se technika u jednotek PO mění), dále 1x DA s počtem hasičů 1 + 3

- Doba výjezdu a doba jízdy je dána místem dislokace jednotky PO a požárním poplachovém plánem Olomouckého kraje:

  - doba výjezdu podle kategorie a časových norem dle § 11 vyhl. 247/2001 S. o jednotkách požární ochrany

    - HZS kraje a podniku – 2 min.

    - JPO kat. II. – 5 min.

    - JPO kat. III., V. a VI. – 10 min.

    - JPO „smíšené“ – 5 min.  (jednotka SDH podniku doplněná o hasiče z povolání)

  - výpočet doby jízdy podle metodického návodu k vypracování DZP  (MV GŘ HZS ČR Ing. Zdeněk Hanuška 1996)

Uvedený zjednodušený výpis sil a prostředků jednotek PO (dále jen „výpis“) má snížit administrativní zátěž při vyžadování a poskytování výpisu např. u jednoduchých případů analýzy zdolávání požáru podle ČSN 730873 a celý proces urychlit. Ustanovení § 34 odst. 6 a 7 vyhlášky o požární prevenci tím nejsou dotčena.

V případě nejasností, odlišného přístupu, vyššího stupně poplachu apod. se doporučuje konzultovat s příslušníkem, který bude zpracovávanou dokumentaci schvalovat. (v některých obcích je aktuální počet CAS v I. st. poplachu vyšší než 3).

Požární poplachový plán Olomouckého kraje viz.:

https://hzscr.gov.cz/clanek/pozarni-poplachovy-plan-olomouckeho-kraje.aspx