## Stanovení kategorie stavby
STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA
Název stavby:
Místo stavby:
KATEGORIE STAVBY: |  | Stavba kategorie II | [6 empty] | K II |  | T3 |  | NEDOSTATEČNÉ ÚDAJE |  | 0
TŘÍDA VYUŽITÍ: |  | třetí třída využití | [12 empty] | 1
[13 empty] | KATEGORIE |  | 2
Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: | [7 empty] | NE | [6 empty] | 3
[13 empty] | Stavba kategorie 0 |  | 4
Základní údaje o stavbě | [12 empty] | Stavba kategorie I |  | 5
Zastavěná plocha stavby: | 211 |  | m2 |  | Počet nadzemních podlaží (NP): |  |  |  |  | 3 |  |  | Stavba kategorie II |  | 6
Výška stavby: | 6.55 |  | m |  | Počet podzemních podlaží (PP): |  |  |  |  | 1 |  |  | Stavba kategorie III |  | 7
Světlá výška podlaží: |  |  | m |  | <= | vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj. | [8 empty] | 8
Navrhovaný počet osob: |  | 30 |  |  | osob | [7 empty] | TŘÍDY |  | 9
Počet ubytovaných osob: |  | 0 |  |  | osob | [7 empty] | nestanoveno |  | 10
Počet osob vyžadujících asistenci: |  | 0 |  |  | osob | [7 empty] | nestanovuje se |  | 11
[13 empty] | první třída využití |  | 12
Stanovení třídy využití | [12 empty] | druhá třída využití |  | 13
Prostory určené ke spánku: | [5 empty] | ANO | [6 empty] | třetí třída využití |  | 14
Prostory určené pro veřejnost: | [5 empty] | NE | [6 empty] | čtvrtá třída využití |  | 15
Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci: | [5 empty] | NE | [6 empty] | pátá třída využití |  | 16
17
Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby | [14 empty] | 18 | VYPLNĚNÍ VYHODNOCENÍ
Budova, která je kulturní památkou: |  |  |  | NE | [8 empty] | -- |  | 19 | 0 |  | --
Stavba určena výhradně k bydlení: |  |  | Stavba určena výhradně k bydlení: | NE | [8 empty] | ANO |  | 20 | 0 |  | NE
Pobytové místnosti v podzemním podlaží: |  |  |  | NE | [8 empty] | NE |  | 21 | 0 |  | kat.1
Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a): |  |  |  | NE | [10 empty] | 22 | 0 |  | kat.2
Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu: |  |  |  | NE | [8 empty] | POVINNÉ POLOŽKY |  | 23 | 0 |  | kat.3*)
Přístupová komunikace nebo nástupní plocha: |  |  |  | NE | [10 empty] | 24 | 0
Hořlavé kapaliny ve stavbě: |  |  |  | NE |  |  | Množství: |  |  | m3 |  |  |  |  | 25 | 0
Hořlavé nebo hoření podporující plyny: |  |  |  | NE |  |  | Objem: |  |  | litrů |  |  |  |  | 26 | 0 |  | NEDOSTATEČNĚ VYPLNĚNY DALŠÍ INFORMACE POTŘEBNÉ PRO STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY
Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů: |  |  |  | NE |  |  | Objem: |  |  | m3 |  |  | KATEGORIE I |  | 27 | 0
Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky: |  |  |  | NE | [8 empty] | (1)+c1 | NE | 28 | 0
Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: |  |  |  | NE |  |  | Množství: |  |  | kg |  |  | (1)+c2 | NE | 29 | 0
Stavba, ve které se nachází stálý úkryt: |  |  |  | NE | [8 empty] | (1)+c3 | NE | 30 | 0
Silniční nebo železniční tunel: |  |  |  | NE |  |  | Délka: |  |  | m |  |  | (1)+c4 | NE | 31 | 0
Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK: |  |  |  | NE |  |  | Množství: |  |  | m3 |  |  | (1)+c5 | NE | 32 | 0
Tunel metra nebo stanice metra: |  |  |  | NE | [8 empty] | (1)+e | NE | 33 | 0 | 0 | ANO
Sklad střeliva: |  |  |  | NE |  |  | Množství: |  |  | ks |  |  | (2)-a | NE | 34 | 0 | 1 | ANO
Stavba určená k nakládání s výbušninami: |  |  |  | NE | [8 empty] | (2)-b | NE | 35 | 0 |  | 2
[12 empty] | v. 15.12.2021 | (2)-c | NE | 36
[13 empty] | (2)-d | NE | 37
[13 empty] | C | NE | 38
39
[13 empty] | KATEGORIE I - NESMÍ |  | 40
[13 empty] | (3)-a | NE | 41
[13 empty] | (3)-b | NE | 42
[13 empty] | (3)-c | NE | 43
[13 empty] | (3)-d | NE | 44
[13 empty] | (3)-e | NE | 45
[13 empty] | (3)-f | NE | 46
[13 empty] | (3)-g | NE | 47
[13 empty] | C | NE | 48
49
50 a více
Kategorie III
[13 empty] | (1)-a1 | NE
[13 empty] | (1)-a2 | NE
[13 empty] | (1)-a3 | NE
[13 empty] | (1)-a4 | NE
[13 empty] | (1)-a5 | NE
[13 empty] | (1)-a6 | NE
[13 empty] | (1)-a7 | NE
[13 empty] | (1)-b | NE
[13 empty] | (1)-c | NE
[13 empty] | (1)-d | NE
[13 empty] | (1)-e | NE
[13 empty] | (1)-f | NE
[13 empty] | C | NE
Note on A10: Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí a) vodní dílo, včetně vodní cesty, s výjimkou budovy nádrž nebo zásobník na vodu nebo jinou nehořlavou kapalinu a exteriérový bazén, pokud se nejedná o zdroj požární vody, b) stožár, anténa, základnová stanice radiokomunikačních a telekomunikačních provozů s výjimkou budovy, c) zeď, oplocení, d) samostatně stojící skleník, e) pozemní komunikace nebo zpevněná plocha s výjimkou dálnice nebo stavby pozemní komunikace nebo zpevněné plochy plnící funkci přístupové komunikace nebo nástupní plochy pro požární techniku, f) parkoviště s výjimkou budovy, g) stavba dráhy s výjimkou budovy nebo tunelu, h) informační a reklamní zařízení, pokud není umístěno v rámci budovy, i) stavba mostní váhy, j) mycí rampa, k) podzemní vedení distribuční soustavy v elektroenergetice a v plynárenství, elektronická a optická síť, rozvodné tepelné zařízení, s výjimkou budovy, l) vedení sítě veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, m) vodovodní, kanalizační a energetická přípojka a přípojka elektronických komunikací, n) sportovní a dětské hřiště, umístěné mimo budovu, s výjimkou hřiště, které je součástí budovy. Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí rovněž udržovací práce nebo stavební úpravy, pokud jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby nebo nezasáhne trvalý ochranný prostor stálého úkrytu. Takovéto udržovací práce nebo stavební úpravy se bez ohledu na vlastní kategorii stavby, ve které se budou realizovat, posoudí z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako stavba kategorie 0. Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky se v těchto případech nepoužije.
Note on Q13: Nadzemním podlažím se rozumí každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu budovy.
Note on A14: Výškou stavby u budovy se rozumí svislá vzdálenost od povrchu podlahy prvního nejníže položeného nadzemního podlaží k povrchu podlahy posledního nejvýše situovaného nadzemního podlaží. Výškou stavby u stavby, která není budovou, se rozumí výška její nadzemní části, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu. Další upřesnění U stavby s více nadzemními podlažími se při stanovení výšky stavby a počtu podlaží nepřihlíží k poslednímu nadzemnímu technologickému podlaží nebo půdnímu prostoru, pokud nejsou určeny pro pobyt osob, nenachází se zde pracovní prostor, na nemž je pracovník pravidelně přítomen více než 2 hodiny za směnu, nebo neslouží ke skladování nebo ukládání hořlavých látek. U stavby o jednom nadzemním podlaží nebo stavby, která má pouze podzemní podlaží, platí, že má výšku rovnu nule.
Note on Q14: Podzemním podlažím se rozumí každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu budovy.
Note on A15: Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se světlou výškou rozumí vzdálenost mezi horním lícem podlahy po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropu klenbového po spodní líc vrcholu klenby a u stropu šikmého po nejvyšší bod zešikmení.
Note on A16: Počet osob, pro které je stavba určena, se stanovuje podle projektované kapacity stavby s přihlédnutím k maximální možné obsazenosti objektu. Nelze-li počet osob stanovit podle věty první, stanoví se podle ČSN 73 0818:1997 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami, ve znění změny Z1:2002.
Note on A21: Prostorem určeným pro spánek se rozumí prostor ve stavbě, který je určen pro spánek osob s výjimkou prostoru, který je určen pro spánek výhradně při výkonu pohotovosti.
Note on A22: Prostorem určeným pro veřejnost se rozumí prostor ve stavbě, který je určený k užívání osobou, která není provozovatelem činnosti v tomto prostoru, není zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení k tomuto provozovateli nebo není vlastníkem tohoto prostoru.
Note on A23: Prostorem určeným pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, se rozumí prostor ve stavbě určený k užívání osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením, těžkou nebo hlubokou mentální retardací, osobami v detenci, osobami ve výkonu vazby, osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo dětmi do šesti let věku.
Note on A29: Stavba, která není budovou 1. o výšce maximálně 9 m, nebo 22,5 m jedná-li se o stavbu s 1. třídou využití, 2. určená pro nejvýše 400 osob.
Note on A31: Stavba pozemní kominikace a zpevněné plochy plnící funkci přístupové komunikace nebo nástupní plochy pro požární techniku.
Note on A32: Definice hořlavých kapalin: Čl. 2.6.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění hořlavou kapalinou se rozumí kapalina s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C včetně plynových olejů, motorové nafty a LTO
Note on A35: § 27 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
Note on A36: stavba, ve které se může oprávněně vyskytovat látka s akutní toxicitou kategorie 1 o celkovém množství větším než 100 kg, látka s akutní toxicitou kategorie 2 o celkovém množství větším než 1000 kg nebo látka s akutní toxicitou kategorie 3 o celkovém množství větším než 1000 kg v případě inhalační cesty expozice*) Definice látek: Čl. 3.1 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění