Podmínky



pro připojení elektrické požární signalizace
prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina

I. Vymezení pojmů
Zařízení dálkového přenosu1 (dále jen „ZDP“) - vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení2, určené a typově schválené pro účely Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) v konfiguraci s níže uvedeným doplňujícím zařízením3 (viz schéma):
a) klíčový trezor požární ochrany (dále jen „KTPO“)4,
b) obslužné pole požární ochrany (dále jen „OPPO“)5,
c) pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“)6.
[image: ]Legenda:
OPPO	obslužné pole požární ochrany – doplňující zařízení
KTPO	klíčový trezor požární ochrany – doplňující zařízení
ZDP VČ/PČ	zařízení dálkového přenosu – vysílací část/přijímací část
P1, P2	zařízení dálkového přenosu – nezávislé poplachové přenosové cesty PCO	pult centralizované ochrany – doplňující zařízení
KOPIS HZS kraje	krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje
IS OŘ	informační systém operačního řízení Šedou barvou je zvýrazněno samotné ZDP.

1 ČSN EN 54-21 Elektrická požární signalizace – Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení; čl. 6.7.2.3 ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba.
2 § 1 písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
3 Čl. 3.3 ČSN 34 2710.
4 ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností. Čl. 3.22 ČSN 73 0875. Čl. 3.30, čl. 6.7.2.2 a příloha F ČSN 34 2710.
5 Čl. 3.25 ČSN EN 54-1. Čl. 6.7.2.1 a příloha E ČSN 34 2710.
6 Čl. 3.20 ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Čl. 6.7.2.4 a příloha G ČSN 34 2710.

Provozovatel elektrické požární signalizace – subjekt provozující systém elektrické požární signalizace7 (dále jen „EPS“) včetně doplňujících zařízení v objektu, včetně zajištění její provozuschopnosti, který má nebo bude mít uzavřenou smlouvu o připojení EPS s příslušným hasičským záchranným sborem kraje (dále jen „HZS kraje“).
Provozovatel přenosové cesty – subjekt disponující příslušnou infrastrukturou, splňující požadavky příslušných technických předpisů – požadavky na spolehlivost DP4 a dalších podmínek stanovených generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „generální ředitelství“), který zajištuje přenos signálů od provozovatele EPS na PCO HZS kraje. Provozovatel přenosové cesty je vlastníkem přijímací části ZDP a zpravidla i vysílací části ZDP.
Určený subjekt – subjekt určený generálním ředitelstvím, který pro něj zajišťuje posouzení splnění podmínek ze strany provozovatele přenosové cesty.
Provozovatel PCO – územně příslušný HZS kraje.

II. Obecné podmínky pro připojení elektrické požární signalizace
1. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) umožňuje v souladu se Sbírkou interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 27 ze dne 13. června 2023, kterým se stanoví podmínky pro připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO umístěný na krajském operačním a informačním středisku (dále jen „KOPIS“) HZS kraje, připojit EPS.
2. Na PCO HZS VYS se nepřipojují objekty vybavené zařízením autonomní detekce a signalizace požáru a lokální detekce požáru.
3. Na připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO HZS kraje není právní nárok vyjma objektů uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“). Tato služba je v souladu s právním předpisem8 poskytována HZS kraje za úhradu.
4. Na žádost provozovatele EPS HZS VYS může připojit EPS prostřednictvím ZDP na PCO umístěný na KOPIS HZS VYS, a to po splnění podmínek pro toto připojení, na základě uzavřené smlouvy nebo zápisu9 o připojení EPS a předloženého požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“).
5. Obsah žádosti o připojení EPS na PCO HZS kraje a podmínky pro připojení EPS uveřejňuje generální ředitelství na internetových stránkách generálního ředitelství.
6. Na PCO HZS VYS se připojují:
a) objekty uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně,
b) objekty uvedené v § 9 zákona o požární ochraně,
c) objekty, u nichž toto vyplývá z PBŘ objektu dle požadavků čl. 4.2.3 ČSN 73 0875
· objekty, u nichž toto vyplývá z PBŘ objektu dle požadavků čl. 4.2.3 a) až d) ČSN 73 0875,
· objekty, kde je přenos pomocí ZDP navrhován z důvodu náhrady trvalé obsluhy ústředny EPS dle čl. 4.2.3 e) ČSN 73 0875, je-li to technicky možné s ohledem na kapacitní možnosti provozovatele PCO.


7 Čl. 3.26 ČSN EN 54-1 Elektrická požární signalizace – Část 1: Úvod.
8 § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
9 § 19 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

7. HZS VYS připojí objekty dle odst. 6 v případě, že jsou vybaveny EPS dle souboru norem požární bezpečnosti řady ČSN 73 08xx a norem souvisejících a provozovatel EPS o to požádal.
8. Funkční vlastnosti a provedení EPS musí odpovídat technickým podmínkám podle ČSN EN 50131-1 ed. 2 a ČSN CLC/TS 50136-410.
9. Rozdělení odpovědnosti při připojení EPS na PCO HZS VYS definované na základě smluvního vztahu:
a) provozovatel EPS odpovídá za provoz EPS a přenos signálu z EPS na PCO HZS VYS a za účelem zajištění přenosu signálu si sám vybírá provozovatele přenosové cesty; provozovatel přenosové cesty zajišťuje přenos informace pomocí ZDP z ústředny EPS provozovatele EPS na PCO HZS VYS,
b) provozovatel PCO vyhodnocuje informace přijaté na PCO HZS VYS a v případě přijetí signálu „VŠEOBECNÝ POPLACH“ vysílá síly a prostředky, případně činí další úkony v rozsahu uzavřené smlouvy o připojení EPS. Rozhraním odpovědnosti mezi provozovatelem přenosové cesty a HZS VYS je výstup z přijímací části ZDP a vstup do vyhodnocovací části PCO HZS VYS.
10. Provozovatel EPS předkládá na HZS VYS písemnou žádost o připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO HZS VYS spolu s informací, prostřednictvím jakého provozovatele přenosové cesty zajistí přenos informací na PCO HZS VYS.
11. Žádost obsahuje minimálně tyto informace:
a) identifikační údaje nezbytné pro uzavření smluvního vztahu,
b) popis objektu a prostor, které jsou zabezpečeny EPS,
c) seznam prostor, do kterých není umožněn přístup zasahujících předurčených jednotek požární ochrany (dále jen „PO“) v případě signalizace „VŠEOBECNÝ POPLACH“,
d) seznam kontaktních osob ve věci konkrétních podmínek připojení, včetně telefonních kontaktů spojení, zástupců provozovatele EPS seznámených s obsluhou ústředny EPS, které jsou oprávněny zajišťovat úkony provozovatele objektu v případě zásahu jednotek požární ochrany v objektu (převzetí objektu, zajištění objektu po vstupu jednoty PO). Kontaktní osoby jsou zároveň „osoby odpovědné za provoz EPS“ nebo „osoby pověřené obsluhou EPS“ ve smyslu ČSN 34 2710,
e) dokumenty, minimálně v rozsahu:
· PBŘ, včetně závazného stanoviska u staveb kategorie II a III podle § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně,
· projekt EPS – technická zpráva EPS a výkresová část EPS,
f) přílohou žádosti je HZS VYS schválená dokumentace zdolávání požáru (dále jen „DZP“), je-li povinnost tuto dokumentaci zpracovat dle zákona o požární ochraně, nebo dokument pro prvotní zásah jednotek požární ochrany v rozsahu operativní karty DZP11; tato dokumentace musí být doplněna schématem umístění smyček a jednotlivých hlásičů, aby byla možná rychlá detekce míst vzniku požáru. V případě, že není ukončen ze strany HZS VYS ke dni předložení žádosti schvalovací proces DZP, je předložena schválená DZP nejpozději před nabytím účinnosti smlouvy o připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO.
12. HZS VYS žádost posoudí a písemně sdělí žadateli, zda a za jakých podmínek lze připojení realizovat, případně provozovateli EPS sdělí, že připojení nelze realizovat (např.

10 ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky. ČSN CLC/TS 50136-4 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 4: Indikační a ovládací zařízení používaná v poplachových přijímacích centrech.
11 § 15 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na § 34 odst. 3) písm. b) a odst. 4) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti         a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

kapacitní, technické a příp. jiné důvody), nejedná-li se o provozovatele EPS, kterého je HZS VYS povinen připojit ze zákona12.
13. Žádost lze podat:
· emailem na: vys.pco@hzscr.cz
· písemně na: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Ke Skalce 4960/32
586 04 Jihlava 
· elektronicky prostřednictvím datové schránky: ntdaa7v
14. Funkční vlastnosti a spolehlivost EPS ověřuje HZS VYS v rámci ověřovacího provozu. V případě úspěšného ověřovacího provozu je podepsán akceptační protokol (viz příloha č. 1 těchto podmínek) mezi provozovatelem EPS a HZS VYS a EPS je připojena na PCO HZS VYS v režimu „trvalého provozu“, nejdříve však dnem nabytí účinnosti smlouvy o připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO.
15. Žádost o připojení EPS, jednotný ceník za poskytování služeb souvisejících s připojením EPS na PCO HZS VYS, podmínky pro připojení EPS na PCO HZS VYS a seznam provozovatelů přenosové cesty zajišťující přenos na území HZS VYS je zveřejněn na internetových stránkách HZS ČR: https://www.hzscr.cz/clanek/pult-centralizovane-ochrany.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d.

III. Technické podmínky pro připojení elektrické požární signalizace
1. HZS VYS provozuje systémy PCO13 ve standardech určených generálním ředitelstvím.
2. Připojit lze pouze certifikovanou EPS s ústřednou EPS kompatibilní se zařízením PCO HZS VYS, která zaručuje svým provedením v maximální míře eliminaci nežádoucích hlášení v podobě planých a technických poplachů.
3. Připojení ústředny EPS podle předchozího odstavce lze realizovat výlučně prostřednictvím certifikovaného14 ZDP, které:
a) je typově schváleno generálním ředitelstvím15,
b) je navrženo v souladu s čl. 4.6. ČSN 73 0875,
c) provedením odpovídá čl. 6.7.2.3 ČSN 34 2710,
d) odpovídá dalším technickým podmínkám podle těchto podmínek.
4. ZDP musí umožňovat přenos informací z ústředny připojené EPS minimálně dvěma nezávislými poplachovými přenosovými cestami kategorie DP4 v konfiguraci podle čl. 5.2.1 - tabulka 1 a čl. 6.3.3.3.2 ČSN EN 50136-116. Za dvě nezávislé přenosové cesty se v podmínkách HZS VYS považuje minimálně:
a) připojení pomocí radiové sítě v kombinaci s datovou sítí připojením nebo GPRS/LTE připojením,
b) připojení pomocí datové sítě v kombinaci s GPRS/LTE připojením, kde pro připojení datové sítě není využito GPRS/LTE.


12 § 8 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 4.2.3 a) až d) ČSN 73 0875.
13 DPPC RADOM SECURITY FIRE (RADOMNET II), DPPC NAM SYSTEM (1Box).
14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
15 § 32 písm. c) a § 31 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 16 ČSN EN 50136-1 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy.

5. ZDP musí ve smyslu čl. 6.7.2.3.1 ČSN 34 2710 zajistit minimálně samočinný přenos následujících signálů a informací z ústředny připojené EPS na PCO:
a) signál „VŠEOBECNÝ POPLACH“ (viz čl. 3.19 ČSN 34 2710),
b) signál porucha (bez rozlišení druhu poruchy),
a zpravidla i informaci o adrese místa signalizace v objektu, např. konkrétní skupinu místností, místnost nebo hlásič apod. U EPS připojované na PCO HZS VYS je podle složitosti objektu vždy vyžadován přenos adresace místa vzniku požáru alespoň v rozlišení na skupiny hlásících linek (požární smyčky), skupiny stavebně ohraničených prostor, podlaží nebo obdobné stavební celky.
6. Pro umožnění nenásilného, rychlého a systémového vstupu předurčené jednotky požární ochrany do všech střežených prostor objektu připojených EPS v případě signalizace požáru, je požadována v blízkosti místa, od kterého se předpokládá nástup předurčené jednotky požární ochrany k provedení požárního zásahu, instalace a připojení certifikovaného KTPO, v jehož vnitřní schránce je uložen generální klíč (viz čl. 3.25 ČSN 73 0875), umožňující vstup do těchto prostor (v případě kdy není technicky nebo organizačně možný vstup do všech střežených prostor objektu připojených EPS, je toto upraveno ve smlouvě o připojení EPS). KTPO je odemykatelný pouze při aktivaci ústřednou připojené EPS. Každá taková aktivace musí být pro lepší orientaci předurčené jednotky požární ochrany signalizována optickým výstražným zařízením kategorie B (pro venkovní provedení) provedeným podle ČSN EN 54-2317, umístěným nad KTPO zpravidla ve výšce 3,00 m nad zemí tak, aby byl optický výstražný signál spolehlivě viditelný z přístupové komunikace.
7. Funkční vlastnosti a provedení KTPO musí odpovídat technickým podmínkám podle čl. 6.7.2.2 a přílohy F ČSN 34 2710. Umístění KTPO musí být ve výšce cca 1,00 m – 1,50 m nad zemí, pokud to podmínky umožní.
8. Pro umožnění jednoduché externí obsluhy ústředny připojené EPS předurčenou jednotkou požární ochrany v případě požáru je požadována instalace a připojení certifikovaného OPPO, které se umisťuje uvnitř střeženého objektu v blízkosti vstupu, na snadno přístupném místě s dobrou viditelností, od kterého se předpokládá nástup předurčené jednotky požární ochrany k provedení požárního zásahu.
9. Funkční vlastnosti a provedení OPPO musí odpovídat technickým podmínkám podle čl. 6.7.2.1 a přílohy E ČSN 34 2710.
10. U zvláštních druhů staveb či dispozičně složitých objektů (např. památkově chráněné objekty, oplocené areály, rozlehlé objekty apod.) lze použít i alternativní umístění KTPO a OPPO, případně instalovat tato zařízení na různých místech tak, aby nebyla ohrožena zásahová činnost předurčené jednotky požární ochrany a aby bylo technickým opatřením zabráněno protichůdnému ovládání ústředny připojené EPS z různých míst.
11. Zábrany na vjezdu do areálů (posuvné nebo otočné brány, sloupky, závory apod.) musí být otevírány signálem od EPS (otevření brány/závory musí být funkční i v případě výpadku elektrické energie z rozvodné sítě) nebo musí být u vjezdu do areálu (např. ve sloupku oplocení) umístěn KTPO se zábleskovým majákem umožňující otevření zábrany na vjezdu prostřednictvím generálního klíče, pokud je to technicky možné.









17 ČSN EN 54-23 Elektrická požární signalizace – Část 23: Požární poplachová zařízení – Optická výstražná zařízení.

IV. Provozní podmínky pro připojení elektrické požární signalizace
1. HZS VYS pro každý objekt střežený EPS připojenou na PCO HZS VYS (dále jen „připojené EPS“) identifikuje:
a) jednotky požární ochrany, které mají zasahovat dle Požárního poplachového plánu Kraje Vysočina na signál „VŠEOBECNÝ POPLACH“ z připojené EPS (tzv. objektový poplachový plán) a
b) typ zámku a univerzálního klíče KTPO a dalších doplňujících zařízení, včetně počtu univerzálních klíčů, odpovídající zpravidla počtu předurčených jednotek požární ochrany podle písmene a). U EPS připojovaných k PCO HZS VYS musí být dodržena jednotnost univerzálních klíčů v rámci území HZS VYS.
2. Při zpracování objektového poplachového plánu se vychází zejména z Požárního poplachového plánu Kraje Vysočina, DZP, je-li zpracována, a posouzení dalších okolností ve vazbě na dojezd předurčených jednotek požární ochrany. Do objektového poplachového plánu se primárně zařazují jednotky požární ochrany HZS VYS; jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nebo jednotky požární ochrany HZS podniku se zařazují tehdy, jestliže jejich dojezdový čas je významně kratší než dojezdový čas jednotek HZS VYS a byla uzavřena dohoda mezi provozovatelem EPS a zřizovatelem této jednotky. Objektový poplachový plán obsahuje i techniku předurčených jednotek požární ochrany, která jsou vysílány při signálu „VŠEOBECNÝ POPLACH“ a vychází z požadavků DZP, je-li zpracována.
3. Ústředna připojené EPS v režimu „TRVALÝ PROVOZ“ nemusí být trvale obsluhována. Musí však být trvale obsluhována alespoň dvěma proškolenými osobami18 provozovatele EPS po dobu zkoušky, poruchy, výpadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nuceného odstavení připojené EPS, ZDP a související přenosové cesty nebo PCO HZS VYS.
4. V bezprostřední blízkosti ústředny připojené EPS musí být uložena „Dokumentace rozmístění hlásičů EPS“ – půdorysné schéma jednotlivých podlaží s čitelně vyznačenými polohami a adresami hlásičů, (dále jen „Dokumentace rozmístění hlásičů EPS“), vypracována podle čl. 4.6.5 písm. e) a f) ČSN 73 0875, která umožní obsluze ústředny EPS neprodleně určit místo vzniku požáru, a to pouze z informací na displeji ústředny EPS, resp. na základě údajů přenášených ZDP. Dokumentace rozmístění hlásičů EPS bude také součástí dokumentace zdolávání požárů (dokumentu pro prvotní zásah jednotek požární ochrany), případně může být samostatně přiložena k dokumentaci zdolávání požárů.
5. Nedílnou součástí dokumentace rozmístění hlásičů EPS je i fotografie (schéma) ústředny EPS v rámci indikace stavu „VŠEOBECNÝ POPLACH“ s vysvětlením významů jednotlivých údajů uvedených na displeji v případě objektu, kde není přítomna minimálně jedna osoba proškolena k obsluze ústředny. Pokud se tyto údaje nezobrazují automaticky, součástí dokumentace je i popis, jak tyto informace zobrazit.
6. Provozovatel EPS vypracuje dokumentaci zdolávání požárů upravující zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektu – za dostačující se považuje dokumentace v rozsahu „Operativní karty“.
7. Názvosloví použité v obou dokumentacích je nutno mít ve shodě zejména s navigačním systémem objektu a výstupními informacemi ze systému ústředny EPS (např. popis:
„Objekt A – CHÚC 1–3. NP – dveře 325 adresa čidla 2/150“). Názvy a číslování místností musí být v souladu s dokumentací zdolávání požárů.




18 Čl. 4.14 ČSN 73 0875.

8. Informace o vzniku požáru, případně o místě vzniku požáru ve střeženém objektu bude přenášena přímo na PCO HZS VYS prostřednictvím ZDP a současně zobrazena na grafické nadstavbě systému EPS, je-li instalována.
9. Z ústředny připojené EPS se na KOPIS HZS VYS směruje zejména signál „VŠEOBECNÝ POPLACH“.
10. V případě, že je z EPS v objektu uživatele přijat signál „VŠEOBECNÝ POPLACH“, KOPIS HZS VYS zajistí neprodlené vyslání sil a prostředků předurčených jednotek požární ochrany dle objektového poplachového plánu a současně informuje kontaktní osobu provozovatele EPS. V případě, že předurčené jednotky požární ochrany jsou zaneprázdněny zásahem u jiné mimořádné události nebo objektový poplachový plán nebyl zpracován, postupuje KOPIS HZS VYS dle Požárního poplachového plánu Kraje Vysočina.
11. Kontaktní osoba provozovatele EPS je povinna se nejpozději do 30 minut dostavit do objektu a poskytnout součinnost veliteli zásahu.
12. Po každém vstupu předurčené jednotky požární ochrany do objektu střeženého připojenou EPS se objekt před jeho uzavřením předá kontaktní osobě provozovatele EPS, je-li to objektivně možné.
13. V případě poruchy KTPO (např. nelze otevřít) postupuje předurčená jednotka požární ochrany dle příslušných metodických listů Bojového řádu jednotek požární ochrany.
14. HZS VYS vede databázi kontaktních údajů provozovatele EPS v elektronické podobě a umožní přístup provozovateli EPS provádět změny v těchto kontaktních údajích. Odpovědnost za aktualizaci údajů vedených v databázi je na provozovateli EPS a údaje uvedené v databázi se považují za platné.
15. V případě přijetí signálu „PORUCHA“ nebo „ZTRÁTA KOMUNIKACE“ KOPIS HZS VYS informuje kontaktní osobu provozovatele EPS. Za informování se považuje odeslání SMS nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému na kontaktní telefonní číslo poskytnuté provozovatelem EPS. Potvrzení o doručení SMS, nebo hlasové zprávy prostřednictvím interaktivního hlasového systému je prokazatelné nahlášení poruchy nebo ztráty komunikace provozovateli EPS. Provozovatel EPS je povinen zajistit na vlastní náklady v případě poruchy nebo ztráty komunikace plnění povinností, které jsou mu uloženy právními předpisy na úseku požární ochrany např. fyzický dohled v objektu.
16. HZS VYS odpojí provozovatele EPS od PCO HZS VYS v případech:
a) kdy přichází zvýšený počet signálů „VŠEOBECNÝ POPLACH“ (např. více než 1 signál z objektu provozovatele EPS v průběhu 1 hodiny) u kterých je z informací poskytnutých kontaktní osobou provozovatele EPS zřejmé, že se jedná o poruchu nebo o plané poplachy (testování a úpravy EPS), nebo
b) kdy přichází zvýšený počet signálů „PORUCHA“ (např. více než 1 signál z objektu provozovatele EPS v průběhu 1 hodiny), nebo
c) kdy dochází ke zvýšenému počtu signálů „ZTRÁTA KOMUNIKACE“ (např. více než 1 ztráta komunikace v průběhu 1 hodiny).
O odpojení provozovatele EPS z PCO HZS VYS nebo závadě PCO HZS VYS, která neumožňuje přijímat signály EPS, informuje KOPIS HZS VYS kontaktní osobu provozovatele EPS. Kontaktní osoba provozovatele EPS je povinna při odpojení EPS z PCO HZS VYS zajistit trvalou obsluhu EPS v objektu nebo dohled nad objektem dle příslušných právních předpisů na úseku požární ochrany. Při informování se postupuje dle bodu IV. odst. 15.
17. Kontaktní osoba provozovatele EPS vykonává činnost v souladu s platnými předpisy na úseku požární ochrany, zejména zákonem o požární ochraně, ČSN 34 2710 a vyhlášky

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Současně plní oznamovací povinnost vůči HZS VYS a zajistí, aby v případě konání revize EPS, zkoušky systému EPS apod. nedošlo k přenosu signálu z EPS na PCO HZS VYS. Zkoušku EPS v objektu provozovatele EPS, jejímž důsledkem je žádoucí vyslání signálu „VŠEOBECNÝ POPLACH“ na PCO HZS VYS, je kontaktní osoba provozovatele EPS povinna předem oznámit na KOPIS HZS VYS.
18. V případě planého poplachu19 jsou účtovány provozovateli EPS náklady za planý výjezd předurčené jednotky požární ochrany HZS VYS. Za planý poplach se nepovažuje signalizace EPS vyvolaná stavem, při kterém by mohlo bez zásahu předurčené jednotky požární ochrany nebo další osoby dojít k požáru, např. ponechání výkonového elektrického spotřebiče bez dozoru v zapnutém stavu, vznícení nebo vzplanutí potravin. Za planý poplach se považují mimo jiné i stavy způsobené nevhodnou instalací hlásičů v jednotlivých prostorech nebo prováděním činností v důsledku, kterých došlo k signalizaci požáru v prostorech, kde tyto činnosti neměly být prováděny, případně po dobu provádění těchto činností měla být ze strany provozovatele EPS učiněna opatření k zabránění vzniku planého poplachu (např. činnosti s vysokou prašností, vývinem páry apod.) a dále nevhodnou manipulací s EPS.
19. Provozovatel EPS umožní provedení zkoušky připojení EPS s přenosem jednotlivých poplachů na PCO pro ověření funkčnosti přenosu adres a umožní provedení fyzické prohlídky objektu jednotkami požární ochrany (v průběhu 3 dnů – směna A, B, C, + jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nebo jednotky požární ochrany HZS podniku dle čl. IV, odst. 2.), jejíž součástí bude ověření souladu vypracovaných dokumentací s instalovaným navigačním systémem a výstupními informacemi ze systému ústředny EPS (adresace prvků EPS, výstup z PCO HZS VYS) a kontrola všech požárně – technických zařízení určených pro vlastní zásah.

V. Podmínky pro hrazení poskytovaných služeb
1. Jednorázová úhrada za připojení EPS na PCO HZS VYS se hradí při:
a) prvním připojení EPS (EPS ještě nikdy nebyla připojena na PCO HZS VYS),
b) opakovaném připojení EPS bez navazujícího smluvního vztahu (střežení bylo přerušeno),
c) významné změně stavby (změna způsobu užívání) nebo rozšíření připojení o další objekty (např. rozšíření připojení o další objekty prostřednictvím podružné ústředny EPS),
d) změně použité technologie přenosové hlavní nebo záložní cesty (neplatí při změně provozovatele přenosové cesty bez změny použité technologie hlavní a záložní přenosové cesty).

2. Služby související s připojením EPS na PCO HZS VYS se poskytují za úhradu. Výše úhrady se řídí jednotným ceníkem platným v době poskytování služby. Specifické úpravě podléhají objekty s připojenou EPS v souladu s ustanovením § 8 a § 9 zákona o požární ochraně.








19 Čl. 3.13 a příloha A ČSN 34 2710.

Příloha č.1 k Podmínkám pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina

Akceptační protokol
pro uvedení objektu provozovatele EPS do provozu
v souvislosti s připojením EPS na PCO HZS VYS

Provozovatel EPS: (adresa a typ EPS)
· kontaktní osoba (jméno, příjmení, mobilní telefon, e-mail)

Adresa připojované EPS: (adresa)
· kontaktní osoba provozovatele EPS (jméno, příjmení, mobilní telefon)

ID připojovaného objektu:

Provozovatel ZDP: (adresa a typ EPS)
· kontaktní osoba (jméno, příjmení, mobilní telefon, e-mail)

HZS VYS: Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava
· kpt. Ing. Drahomíra Příhodová, telefon: 950 270 138, e-mail: vys.pco@hzscr.cz. 

Dne (datum) byla provedena funkční zkouška:

Klíčového trezoru požární ochrany (KTPO-typ):	bez závad
Popis závady:

Generálního klíče (GK či jiného prostředku):	bez závad
Popis závady:

Obslužného pole požární ochrany (OPPO-typ):	bez závad
Popis závady:

Ověřen druh, rozsah a počet přenášených informací:	bez závad
(hlavní a záložní přenosová cesta ústředny připojené EPS a ZDP – PCO)
Popis závady:

Dostupnost provozní knihy EPS a návodu k ústředně EPS:	bez závad
Popis závady:

Aktuálnost a dostupnost dokumentace:	bez závad
Popis závady:

Datum: ……………………………….




              ……………………………….                      ..…………………………… 
                      provozovatel EPS                                          HZS Kraje Vysočina
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