OPERATIVNÍ PLÁN DZP CHECK LISTY + DCPO CHECK LISTY

A) ZÁKLADNÍ TEXT- OPERATIVNĚ TAKTICKÁ STUDIE - check list – pouze DZP

1) Návrh rozsahu vyjímatelných příloh operativního plánu,

2) informace o počtu zaměstnanců,

3) informace o počtu a povaze směn,

4) informace o době zpozorování v nejnepříznivější situaci,

5) informace o způsobu předání skutečnosti vzniku požáru KOPIS,

6) informace o dojezdu první JPO I v nejnepříznivější situaci,

7) informace o existenci JPO IV, JPO VI v podniku (početní stavy, materiálně technické vybavení, hasiva),

8) informace o zásobování požární vodou (hydranty, vydatnost vodovodní sítě, přírodní vodní zdroj),

9) informace o složitých podmínkách pro zásah JPO.

B) ZÁKLADNÍ TEXT - STANOVENÍ NEJSLOŽITĚJŠÍ VARIANTY POŽÁRU - check list - pouze DZP

Nejsložitější variantou požáru se rozumí varianta požáru, který by z hlediska ohrožení osob, zvířat a možných přímých a následných škod si vyžádal největší nasazení sil a prostředků JPO.

1) Informace o místu vzniku požáru,

2) informace o směru šíření požáru,

3) informace o čase vzniku požáru,

4) informace o možném omezení šíření požáru,

5) výpis z požárního poplachového plánu (tabulka se stupněm poplachu, množstvím požární vody, dobou dojezdu, počtu sil, kategorii JPO).

C) VÝPOČTY PRO STANOVENÍ SIL A PROSTŘEDKŮ JPO, STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA SPECIALNÍ HASEBNÍ LÁTKY A POSTUPY - check list – pouze DZP

1) Výpočet parametrů požáru (schematický nákres plochy požáru v prostoru půdorysu objektu-viz poznámka grafická část),

2) výpočet sil a prostředků.

D) VYJÍMATELNÁ PŘÍLOHA - GRAFICKÁ ČÁST DZP+DPCO

a) Situace - check list

1) Název a tvar objektu, adresa objektu (velikost písma musí umožnit přehlednost a čitelnost textu za ztížených podmínek),

2) rozmístění okolních objektů,

3) zdroje požární vody (poloha hydrantu, poloha podzemní/otevřené požární nádrže vč. objemu nádrže apod.……modrá barva), vydatnosti hydrantu budou doloženy pouze v případě nedodržení požadavků stanovených ČSN 730873,

4) nástupní plochy + komunikace vhodné pro požární techniku (žlutě),

5) plochy okolí objektu bez úpravy pro vedení zásahu (zeleně),

6) vymezit místa kde nelze ustavit požární techniku - černé šrafování,

7) hlavní uzávěry elektro, vody, plynu, páry, produktovodů, total stop, central stop,

8) umístění OPPO, KTPO, ústředna EPS,

9) požární žebříky,

10) fotovoltaické panely,

11) MEO, MŘE,

12) počet podlaží, celková výška budovy hc + požární výška hp,

13) parametrická síť-10x10 m,

14) světové strany,

15) legenda značek (pouze značky nad rámec značek uvedených v Metodickém návodu k vypracování DZP-Hanuška 1996),

16) umístění speciálních hasiv (např. pěnidla, prášek - množství + název),

17) oplocení areálu-pokud existuje.

b) Půdorys - objektu nevýrobní/výrobní - check list

1) Název a tvar objektu, schodiště, adresa objektu,

2) umístění OPPO, KTPO, ústředna EPS,

2) zakreslení každého podlaží,

2) označení všech místností z pohledu užívání,

3) zakreslení požárních úseků bez vymezení požárních uzávěrů,

4) hlavních vchod do objektu, vedlejší vchod do objektu,

5) umístění chráněných únikových cest (prostor únikové cesty A, B, C podbarvit lehkým nádechem zelené barvy),

6) nástěnné hydranty, hasící přístroje jen, pokud by vytvoření přívodního vedení  bylo časově neekonomické - pouze tehdy, pokud se bude uvažovat, že tyto budou u zásahu využity (hrady, zámky…),

7) umístění nebezpečných látek (název + množství) + tlakových lahví (druhy + množství),

8) hlavní uzávěry elektro, vody, plynu, páry, produktovodů + vedlejší uzávěry patrové, objektové elektro, vody, plynu, páry, produktovodů,

9) místa, kde se nesmí hasit vodou - kde je třeba zdůraznit tuto skutečnost,

10) parametrická síť-10x10 m,

11) legenda značek (pouze značky nad rámec značek uvedených v Metodickém návodu k vypracování DZP-Hanuška 1996),

12) vymezit prostor chráněný SHZ + strojovnu SHZ + přípojné místo k nádrži SHZ,

13) vymezit prostor chráněný SOZ + rozkreslení sekcí SOZ + manuální ovládaní SOZ,

14) hrubé zkreslení technologie výroby,

15) vše, co komplikuje zdolávání požáru, vytváří nebezpečí (červená, oranžová barva) - konstrukční prvky jejíž narušení by znamenalo ohrožení statiky budovy,

16) požární mosty (hnědá barva),

17) světové strany,

18) evakuační a požární výtahy,

19) stupně požární bezpečnosti jednotlivých místností,

19) čidla EPS - pouze u dokumentace DPCO (čidla EPS uvnitř půdorysů).

c) Trasa z HS k objektu-check list

1) název objektu, jeho adresa,

2) trasa na samostatné A4 - pouze pro JPO kategorie I  (jednotky HZS ZLK) v 1.stupni požárního poplachového plánu,

3) foto objektu (hlavní vstup do objektu), při více hlavních vstupech foto vstupu s umístěním OPPO resp. hlavních uzávěrů plynu, el. energie apod.

E) VYJÍMATELNÁ PŘÍLOHA-TEXTOVÁ ČÁST DZP+DPCO

Check list

a) Informace v hlavičce

1) název objektu, jeho adresa,

2) spojení na kompetentní osoby - zpravidla 3 telefonní čísla,

3) označení DZP, DPCO, DPCO + DZP (v závislosti na existenci druhu dokumentace),

4) GPS pozici (konkrétní objekt, formát bez stupňů(mapy.cz)),

5) zpracoval,

6) schválil,

7) datumy,

8) podpisy,

9) číslo osvědčení odborně způsobilé osoby.

Základní struktura:

b) Charakter objektu

1) účel užití objektu,

2) počet podlaží,

3) informace o rozměrech objektu,

4) vymezení konstrukčního systému - nehořlavý, smíšený, hořlavý,

5) pracovní doba,

6) počet osob (imobilní, handicapovaní) + personál v objektu v závislosti na směnách,

7) upozornění na otevírání dveřních uzávěrů pomocí kartového systému/čipů, které se neodblokují před příjezdem jednotek PO, informace o dveřních uzávěrech, které zůstanou uzavřeny po odblokování dveřních uzávěrů pomocí EPS,

8) výčet PBZ dle vyhl. č. 246/2001 Sb.,

9) stupeň požární bezpečnosti u prostorů ucelených se stejným SPB, dále které nelze z prostorových důvodů uvést v grafické části (příliš malý prostor),

10) umístění hlavních uzávěrů plynu, vody, el. energie.

c) Hasící látky

1) kontakt na osobu k vypnutí SHZ, vodní clony,

2) upozornění na přítomnost pěnidla (množství + druh) + logistika jeho dopravy na místo požáru,

3) nástěnné hydranty, hasící přístroje, jen pokud by vytvoření přívodního vedení bylo časově neekonomické - pouze tehdy, pokud se bude uvažovat, že tyto budou u zásahu využity (hrady, zámky…),

4) požadavky na speciální hasiva.

d) Doporučení pro velitele zásahu

1) PBZ - ty, která vyžadují ovládání zasahující jednotkou PO,

2) zařízení a technologie, do kterých nesmí být jednotkou PO zasahováno,

3) informace o FVE v objektu/na objektu,

4) objekt neplynofikován

5) informace o vstupu do areálu/objektu/ či vstupu do objektu násilným způsobem.

V případě vícepodlažní budovy, kdy dotčený subjekt DZP/dokumentace PCO užívá pouze jedno podlaží se provede informace o prostorech a případných nebezpečích ostatních podlaží stručně v textové části.