## Slide 1: ÚNIKOVÉ CESTY

## Slide 2
K zabránění ztrát na životech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrát na majetku musí stavební objekty mimo jiné umožnit bezpečnou evakuaci osob, zvířat a věcí z hořícího nebo požárem ohroženého objektu na volné prostranství nebo do jiných požárem neohrožených prostorů. Splnění výše uvedených požadavků se prokazuje projektovým řešením zahrnujícím mimo jiné stanovení počtu evakuovaných osob a jim odpovídající kapacity a vybavení únikových cest.

## Slide 3
Projekční zásady požární bezpečnosti staveb jsou stanoveny zejména tzv. kmenovými normami požární bezpečnosti staveb:
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

## Slide 4
Únikovou cestou se rozumí komunikace v objektu nebo na objektu umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem.
Za volné prostranství se považuje prostranství mimo požárem napadený objekt, umožňující volný a bezpečný pohyb osob ve směru od objektu. Za volné prostranství se považují také jiné, požárem neohrožené prostory, ze kterých je možný volný a bezpečný pohyb osob ve směru od požárem napadeného objektu.

## Slide 5
Druhy únikových cest
Druhy únikových cest, zásady jejich dimenzování a vybavení jsou v uvedeny v kmenových normách ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.
Podle stupně ochrany, kterou únikové cesty poskytují unikajícím osobám, se rozlišují únikové cesty na:
a) nechráněné,
b) částečně chráněné,
c) chráněné.
V určitých případech lze za únikovou cestu považovat rovněž evakuační výtahy.

## Slide 6
Nechráněnou únikovou cestou je trvale volný komunikační prostor směřující z posuzovaného požárního úseku k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty.

## Slide 7
Částečně chráněná úniková cesta je trvale volná komunikace nebo komunikační prostor, kde se lze bez překážek pohybovat směrem k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty, která
a) je v požárním úseku bez požárního rizika, nebo
b) prochází sousedním požárním úsekem, ve kterém však nejsou provozy skupin 6 nebo 7, nebo
c) prochází částí posuzovaného požárního úseku, která je prostorem bez požárního rizika.

## Slide 8
Za chráněnou únikovou cestu se považuje trvale volný komunikační prostor, vedoucí k východu na volné prostranství, chráněný proti účinkům požáru (zplodinám hoření, teplotám apod.).
Stavební provedení chráněných únikových cest
Požárně dělicí konstrukce (požární stěny, požární stropy a obvodové stěny) chráněných únikových cest musí být provedeny z konstrukcí druhu DP1 (nehořlavé). Požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích chráněných únikových cest musí, až na specifické případy, bránit šíření požáru (uzávěry typu EI) a musí být vybaveny samozavíracím zařízením.

## Slide 9
V chráněných únikových cestách nesmí být umístěno žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří, podlah (v určitém rozsahu) a kromě požárního zatížení v prostorech, sloužících dozoru nad provozem v objektu (vrátnice, recepce, požární dozor, sociální zařízení, informační služba apod.).
V chráněných únikových cestách nesmí být umístěny také další hořlavé materiály a rozvody technických zařízení (např. volně vedené kouřovody, volně vedené rozvody hořlavých látek). Uvedené materiály a zařízení lze v určitých případech umístit v chráněných únikových cestách pouze při splnění stanovených podmínek.

## Slide 10
Větrání chráněných únikových cest
Přirozené větrání
Přirozené větrání je zajišťováno otevíratelnými otvory umístěnými v každém podlaží chráněné únikové cesty nebo větracím otvorem umístěným v nejvyšším místě chráněné únikové cesty a otvorem pro přívod vzduchu nebo větracími průduchy, případně jejich kombinací.
Umělé větrání
Umělé větrání je navrhováno tak, aby zajišťovalo stanovenou výměnu vzduchu za hodinu v prostorách chráněné únikové cesty, případně aby byl dodržen určitý přetlak.

## Slide 11
Kromě únikových cest, jejichž kapacita musí být postačující pro evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části, mají nebo musí být v některých případech zajištěny náhradní únikové možnosti. Náhradní únikovou možností je možnost úniku osob mimořádným způsobem (tj. namáhavěji než chůzí) nebo použitím pomocných prostředků (např. použitím únikových a požárních žebříků, skluzných tyčí, oken). Náhradní úniková možnost se zpravidla nepovažuje za únikovou cestu.

## Slide 12
Specifické normy požární bezpečnosti staveb
Některé specifické normy požární bezpečnosti stavby stanoví v určitých případech odchylné požadavky na řešení únikových cest. Typickými příklady jsou budovy pro bydlení a ubytování, objekty zdravotnických zařízení a shromažďovací prostory. Pro uvedené objekty jsou z důvodu jejich charakteristické nebezpečnosti z hlediska evakuace osob stanoveny přísnější požadavky na řešení únikových cest.
Opačným případem jsou změny staveb stávajících stavebních objektů, kde se připouští určité odchylky, které zmírňují požadavky kmenových norem požární bezpečnosti.

## Slide 13
Dveře na únikových cestách
Dveře pro evakuaci osob únikovou cestou musí umožňovat snadný a rychlý průchod (zabraňovat zachycení oděvu apod.) a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci osob ani zásahu jednotek požární ochrany.
Umístění dveří, jejich konstrukce, způsob otevírání, kování atd. musí být zvoleny s ohledem na charakter provozu objektu i fyzickou a mentální schopnost evakuovaných osob tak, aby byla zajištěna plynulá evakuace, provozuschopnost i nezbytná bezpečnost.

## Slide 14
Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musejí být otevíravé ve směru úniku otáčením křídel
v postranních závěsech nebo čepech. Je-li k dispozici více únikových cest, mohou být dveře, jimiž procházejí tyto cesty, i kývavé nebo vodorovně posuvné.
Pokud se dveří používá pro únik v obou směrech, doporučuje se, aby směr otevírání byl souhlasný se
směrem úniku většího počtu unikajících osob.

## Slide 15
Dveře na volné prostranství musí být otevíravé ve směru úniku otáčením křídel v postranních
závěsech nebo čepech; pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob, mohou mít směr
otáčení křídel i opačný (např. bytový dům).

## Slide 16
Dveřní křídla, která jsou během provozu zajištěna a která jsou započítána do šířky únikové cesty, musí mít na straně ve směru úniku panikové kování (např. pákový uzávěr s rukojetí ve výši 900 mm až 1 200 mm nad podlahou otevíraný pohybem shora dolů nebo vodorovně ve směru úniku či jiný uzavírací mechanismus umožňující snadné a rychlé otevření křídla).

## Slide 17: ČSN EN 1125 Panikové dveřní uzávěry

## Slide 20: Závady na dveřích s panikovou funkcí

## Slide 22: ČSN EN 179 Nouzové dveřní uzávěry

## Slide 27
Elektricky nebo motoricky (dálkově nebo lokálně) ovládané uzavírací mechanismy dveří nebo vrat, jimiž začíná nebo prochází úniková cesta, musí:
a) umožňovat také ruční otevření dveří v době evakuace, a to ze strany ve směru úniku;
b) mít zajištěnou dodávku elektrické energie, a to tak, aby nebylo narušeno ovládání dveří alespoň po předpokládanou dobu evakuace.

## Slide 28: Možné varianty uzamykatelných systémů na vnitřních zásahových cestách
Dveře s reverzním elektromotorickým nebo elektromechanickým zámkem
Dveře s reverzním elektrickým otvíračem

## Slide 29: Dveře s reverzním elektromotorickým nebo elektromechanickým zámkem

## Slide 30: Dveře s reverzním elektrickým otvíračem