Zásady pro stanovení výpočtu S a P - DZP

1) doba volného rozvoje požáru

tvr=tzp+toh+tdo+tbr

tzp-doba zpozorování

- funkční EPS - 2 min,

- nepřetržitý provoz, trvalá obsluha - 2-5 min,

- ostatní případy - 15-20 min,

- specifické případy - samostatně stojící objekty (zemědělská osamocená usedlost, osamocená historická památka….) - 45 min.

toh - doba ohlášení požáru JPO

- EPS napojená přímo na JPO HZS kraje+JSDHP - 0min,

- dle rozsahu objektu a druhu spojovacích prostředků - 2-5min,

- možnost provést fyzikálním pokusem za přítomnosti konzultanta.

tdo - doba dojezdu 1 JPO do místa události

tdo=tv+tj

tv – doba výjezdu

- 2 minuty JPO I  a JPO IV,

- 5 minut JPO II  a JPO VI s profesionálními hasiči,

- 10 minut JPO III, JPO V a JPO VI bez profesionálních hasičů.

tj - doba jízdy

- široká a přímá komunikace, volný průjezd vozidel - 45 km/h.

tbr - doba bojového rozvinutí první JPO

- zásah pomocí lafetových proudnic, pomocí SHZ, PSHZ - 2 min,

- jednoduché vedení C, B, útočný vysokotlaký proud v úrovni terénu ve venkovním prostranství, u malých a jednoduchých objektů s jedním NP(ne do poschodí, do sklepa, ne u přízemních skladů apod.) - 2 min,

- ustavení požární techniky, budování útočného vedení (vícepodlažní objekty, přízemní sklady) - 5-7 min,

- příp. dále viz. tabulka č.10 Metodický návod k vypracování DZP (Hanuška,1996).

doba potřebná k přerušení hoření na frontě požáru (návaznost k času t3)

v‹ 2 m/min=5 min,

2 m/min‹ v‹ 3 m/min=10 min,

v›3 m/min =15min.

2) další parametry pro výpočty

- qpr - průtok proudnice C/vysokotlaká proudnice = 200 l /min,

- qpr - průtok proudnice B = 400 l/min – jen ve specifických případech, jako hašení požárů skladu pneumatik, skladů dřeva apod.,

- qpr - přenosná lafetová proudnice (monitor) = 800 l /min, lafetová proudnice na výškové technice max. 2000 l/min., stabilní lafetová proudnice 4500 l/min, u podniku dle situace - doložit výrobcem,

- ve výpočtu uvažovat jen s proudnicí typu P6,

- ve specifických případech lze použít proudnici SP 350 s ohledem na přijatelné riziko ohrožení zdraví a života zasahujících sil – (např. při zaplavení podlahy místnosti, která tvoří jímku a zasahující síly jsou chráněny stavební konstrukcí je použití proudnice SP 350 přípustné) - posoudí konzultant HZS ZLK,

- 3% koncentrace - pěnidlo na nepolární kapaliny,

- 6% koncentrace - pěnidlo na polární kapaliny,

- dopravní vedení od CAS - max.100 m,

- pěnidlo pouze v rámci I.stupně PPP - další potřebné množství negarantováno - u JSDHO -počítat, že má pěnidlo k dispozici (množství pěnidla stanoveno v technických podmínkách CAS),

- jedna jednotka - personální obsazení 1+3 = družstvo ve zmenšeném početním stavu,

- v požárním úseku, kde je instalováno samočinné stabilní hasící zařízení, snížit hodnoty rychlosti šíření požáru a intenzit dodávky vody o 60%, avšak za předpokladu, že plocha daného požárního úseku bude tímto zařízením plně pokryta

-  u JPO IV při zásahu mimo areál zřizovatele uvažovat jen s personálním obsazením požární techniky 1+1 a požární zásahový automobil provedení speciální.

25.8.2022